SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH

INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OŚWIETLENIE BOISKA W CHOJNIE

- WSTĘP

  - Typ robót

KATEGORIA ROBÓT:	  	CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii

energetycznych

CPV 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

CPV 45314310-7 - Układanie kabli

CPV 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

CPV 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

  - Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji oświetlenia boiska przy szkole podstawowej w Chojnie, działka nr 739/2; 740/2

  - Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych S.T.

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową, opisami technicznymi, rysunkami i obejmują:

- projektowane oprawy oświetleniowe,

- projektowane słupy oświetleniowe,

- projektowane złącza oświetlenia ZO,

- wewnętrzna linia zasilająca złącze ZO wyprowadzona  z istniejącego

złącza kablowo – pomiarowego przy wiatrołapie,

  - Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.

  - Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót , zgodnie z wymogami ustawy-Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają wymogów sanitarnych.

- MATERIAŁY

Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi normami. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów to powinny być zabezpieczone od zewnętrznych wpływów atmosferycznych. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwo jakości, np.: aparaty, kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze  materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.

- SPRZĘT

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

Roboty ziemne wykonywane na zbliżeniu do urządzeń podziemnych winny być wykonywane ręcznie. Roboty elektryczne prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

Młot udarowy elektryczny

Koparka przedsiębierna

Żuraw samochodowy do 4,0 t

Dźwignik hydr.przenośny 250t

Podnośnik montażowy PHM na samochodzie (2)

Spawarka transformator.do 500A

Zespół prądotwór..2,5 kVA

- TRANSPORT

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy, dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem.

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych, urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę ostrożnie  załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Środki transportu przewidziane do stosowania:

- samochód dostawczy do 0.9 t,

- przyczepa do przewożenia kabli do 4 t.

- ciągnik balastowy 77 kW

- żuraw samochodowy

- przyczepa dłużycowa do 4,5 t

- samochód samowyładowczy do 5 t

- WYKONANIE ROBÓT

  - Wymagania ogólne

Połączenia elektryczne przewodów

powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone,

zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską,

połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym.

śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną,

połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

Połączenia elektryczne kabli

żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych, oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową do lutowania.

żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.

Śruby i wkręty w połączeniach

śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość ok. 2-3 mm, wystającej poza nakrętkę.

Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych, itp.

w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+-" należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką).

Wykonanie linii kablowych:

Przy układaniu kabla w ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy:

- kabel układać na głębokości 0.7 m, a pod drogą 1m do górnej krawędzi rury,

- przy istniejących skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować normatywne odległości oraz stosować rury ochronne DVK75 niebieskie,

- w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu),

- kabel ułożyć na 10cm warstwie piasku a następnie przykryć 10 cm warstwą piachu i 15cm warstwą rodzimego gruntu oraz ułożyć niebieską folię o szerokości 20cm, folia powinna się znajdować nad ułożonym kablem na wysokości nie mniejszej niż 25cm i nie większej niż 35cm.

- promień zginania kabla nie może być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla

- temperatura kabla w czasie układania zgodna z zaleceniami producenta,

- na początku i końcu trasy kabla zostawić 4m zapasu,

- linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie,

- prace prowadzić zgodnie z normą N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125.

Prace spawalnicze

prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu,

prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu

montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń,

kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp,

odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń,

w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory,

dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym,

najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami.

Próby pomontażowe

Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji, rozdzielnicy i urządzeń.

- WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

  - Zasilanie

Zasilanie projektowanego oświetlenia realizowane będzie z istniejącego złącza kablowo – pomiarowego zlokalizowanego przy wiatrołapie budynku szkoły. Dla zasilania projektowanego złącza oświetlenia należy w w/w złączu kablowo – pomiarowym wymienić istniejącą listwę łączeniową (ZUGI) dla kabla zasilającego rozdzielnicę główną szkoły na listwę umożliwiającą wpięcie dwóch kabli równolegle. Z w/w listwy należy wyprowadzić WLZ kablem YAKY 4x25mm2 dla zasilania projektowanego złącza oświetlenia ZO zlokalizowanego przy boisku. Z w/w złącza należy wyprowadzić  kable zasilające poszczególne oprawy na projektowanych słupach oświetleniowych.

Aktualny pobór mocy dla istniejącego budynku szkoły nie przekracza 17kW, obiekt posiada zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości 40A co umożliwia pobór mocy do 25kW. Moc zapotrzebowaną projektowanej instalacji oświetlenia określono na 6,8kW i pokryta zostanie z istniejącej rezerwy mocy. Projekt nie wprowadza zmian do układu rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej.

  - Instalacje zewnętrzne w granicach działek

Zakresem opracowania objęto niniejsze zewnętrzne linie kablowe niskiego napięcia:

- Zasilanie projektowanego złącza oświetlenia ZO ze złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego przy wiatrołapie			 		- YAKY 4x25mm2

- Zasilanie opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach			- YAKY 4x16mm2

  - Obliczenia oświetlenia

Do obliczeń dla projektowanego terenu zewnętrznego przyjęto średnie natężenie oświetlenia 75 Lux zgodnie z normą PN-EN 12193 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie”. Jako typ strefy, zadania lub czynności przyjęto: III klasa oświetlenia, piłka nożna.

  - Instalacja oświetlenia

Oświetlenie realizowane będzie za pomocą opraw:

naświetlacze typu SONPAK  prod. Thorn z metalohalogenkowym źródłem światła o mocy 400W,asymetryczny montowany na słupach aluminiowych o wys. 9m

Załączanie opraw realizowane będzie automatycznie lub ręcznie za pomocą przełącznika 1-0-2 (1-załączenie ręczne, 2-ząłczenie automatyczne za pomocą zegara astronomicznego). Dodatkowo instalacja podzielona została na 2 obwody z których każdy obwód ma możliwość odrębnego załączania.

W projektowanym złącza ZO przewiduje się montaż gniazd elektrycznych trójfazowych (po jednym 32A i 16A) oraz jednofazowych (3szt.). Złącze należy wyposażyć w zamek z kluczykiem.

  - Słupy oświetleniowe

Zaprojektowano słupy aluminiowe SAL90M o wysokości 9m. Słupy należy posadowić na fundamentach prefabrykowanych typu B70. Dla montażu opraw przewiduje się montaż wysięgników typu WN-12. Słupy, fundamenty oraz wysięgniki prod. Rosa.

Słupy należy posadowić na fundamencie prefabrykowanym zgodnie z zaleceniami producenta. Zwrócić  uwagę na staranne zagęszczenie gruntu wokół fundamentów, a ich wnęki zasypać piaskiem. Słupy do wysokości wnęki na tabliczkę (min. 0.4 m) oraz ich podstawę należy fabrycznie zabezpieczyć przed działaniem wilgoci warstwą ochronną elastomerem poliuretanowym.

Kabel zasilający łączyć przez złącza słupowe. Oprawę na słupie zasilać przewodem YDYżo 3x2,5 mm2 przez wkładkę bezpiecznikową gG/10A.

  - Instalacja uziemień

Dla zapewnienia odpowiedniej rezystancji uziemienia na dnie wykopu pod kable zasilające należy ułożyć płaskownik FeZn 25x4 który połączyć z projektowanymi słupami oświetleniowymi oraz szyną PE w złączu ZO. Płaskownik w wykopie  należy przykryć warstwą piasku o grubości 10cm. Ostatni słup na każdym obwodzie należy uziemić (rezystancja uziemienia R< 5 Ohm).

  - Ochrona przeciwprzepięciowa

W złączu ZO przewiduje się montaż ograniczników przepięć klasy I+II SPB-12/280/3 prod. Moeller skoordynowane energetycznie. Ograniczniki mają za zadanie ochronę urządzeń przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi jak również przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi.

  - Ochrona przeciwpożarowa

Główny wyłącznik przeciwpożarowy budynku

Dla projektowanej instalacji niej jest wymagany wyłącznik pożarowy prądu.

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć nN pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w układzie TN-C-S. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopień IP (min. IP2x). Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania wyłącznikami, wyłącznikami różnicowo-prądowymi oraz wkładkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych oraz t=0.4 i t=0,2s w pozostałych.

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia należy :

- Wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE

- Wszędzie, gdzie to możliwe przewody ochronne PE uziemić,

- Przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe

- Miejsce rozdziału PEN na PE i N uziemić.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i przepisami,

- poprawnego montażu,

- kompletności wyposażenia,

- poprawności oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzeń,

- należytego stanu izolacji,

- skuteczności ochrony od porażeń,

- pomiary oświetlenia.

  - Kontrola jakości materiałów

Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

  - Kontrola i badania w trakcie robót:

sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu,

sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu,

prawidłowości montażu przewodów ochronnych,

prawidłowość montażu rozdzielnic i tablic.

  - Badania i pomiary pomontażowe po zakończeniu robót należy wykonać:

zachowania ciągłości żył roboczych,

zgodności faz,

pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia,

skuteczności ochrony od porażeń,

sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l fazowych nn,

sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

- ODBIÓR ROBOT

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem,

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,

- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,

- protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych wraz z pomiarami oświetlenia

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń,

- inwentaryzacja powykonawcza, geodezyjna,

- dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń.

- protokół badania zagęszczenia gruntu.

- WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM I PRZEPISÓW PRAWNYCH

AKTY I PRZEPISY

| 1. | USTAWA z dnia 7-go lipca 1994 r. "Prawo budowlane " Teks pierwotny: Dz.U.1994.89.414; tekst jednolity Dz.U.2010 nr 243 poz. 1623 |
| --- | --- |
| 2. | ROSPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" Tekst pierwotny: Dz.U.2002.75.690 wraz z późniejszymi zmianami |
| 3. | ROSPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r. "w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" Tekst pierwotny: Dz.U.2003.120.1133 |
| 4. | ROSPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego 1995r. " w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie" Tekst pierwotny: Dz.U. 1995.25.133 |
| 5. | ROSPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 1998r "w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych" Tekst pierwotny: Dz.U.1998.107.679 wraz z późniejszymi zmianami |
| 6. | ROSPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 1998r "w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie" Tekst pierwotny: Dz.U.1998.113.728 |
| 7. | ROSPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 30 grudnia 1994r. "w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" Tekst pierwotny: Dz.U.1995.8.38 wraz z późniejszymi zmianami |
| 8. | ROSPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r "w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" Tekst pierwotny: Dz.U.2003.120.1126 Wydane w miejsce rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.06.2002r. Dz.U.2002.151.1256 |
| 9. | ROSPORZĄDZENIE MINNISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 grudnia 2002r. "w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE" Tekst pierwotny: Dz.U,2002.209.1779 |
| 10. | USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r. "o wyrobach budowlanych" Tekst pierwotny: Dz.U.2004.92.881 |
| 11. | USTAWA z dnia 12 września 2002r. "o normalizacji" Tekst pierwotny: Dz.U.2002.169.1386 |
| 12. | USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002r. "o systemie oceny zgodności" Tekst pierwotny: Dz.U.2002.166.1360 wraz z późniejszymi zmianami |
| 13. | USTAWA z dnia 17 maja 1989r "Prawo geodezyjne i kartograficzne" Tekst pierwotny: Dz.U.1989.30.163 Tekst jednolity: Dz.U.2000.100.1086 wraz z późniejszymi zmianami |
| 14. | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 29 marca 2001r. "w sprawie ewidencji gruntów i budynków" Tekst pierwotny: Dz.U.2001.38.454 |
| 15. | ROSPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997r "w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy" Tekst pierwotny: Dz.U.1997.129.844 Tekst jednolity: Dz.U.2003.169.1650 |
| 16. | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 września 1999r. "w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych" Tekst pierwotny: Dz.U.1989.80.912 |
| 17. | ROSPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06 lutego 2003r. "w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych" Tekst pierwotny: Dz.U.2003.47.401 |
| 18. | USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. "Prawo ochrony środowiska" Tekst pierwotny: Dz.U.2001.62.627 wraz z późniejszymi zmianami |
| 19. | USTAWA z dnia 14 czerwca 1960r. "Kodeks postępowania administracyjnego" Tekst pierwotny: Dz.U.1960.30.168 Tekst jednolity: Dz.U.2000.98.1071 wraz z późniejszymi zmianami |
| 20. | USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964r. "Kodeks cywilny" Tekst pierwotny: Dz.U.1964.16.93 wraz z późniejszymi zmianami |

## POLSKIE NORMY

| 1. | PN-EN 12464-2:2008 | Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz.2. Miejsca pracy na zewnątrz. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 60598-2-22 | Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. |
| 3. | PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| 4. | PN-E-04700:1998 + Az1 | Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia pomontażowych badań odbiorczych. |
| 5. | PN-IEC 61312-1:2001 | Ochrona przed (LEMP) piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 1: Ogólne zasady. |
| 6. | PN-IEC/TS 61312-2:2003 | Ochrona przed (LEMP) piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 2: Ekranowanie obiektu, połączenia wyrównawcze wewnętrzne i uziemienia. |
| 7. | PN-IEC/TS 61312-3:2003 | Ochrona przed (LEMP) piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPDs) |
| 8. | PN-IEC 60364-xx-xxx: xxxx | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - norma wieloarkuszowa |
| 9. | PN-E-04700:1998 Az1:2000 | Urządzenie i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. |
| 10. | NORMA SEP N SEP-E-001 | Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. |
| 11. | NORMA SEP N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| 12. | PN-EN 60445:2002 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenie i identyfikacja - oznaczenie identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. |
| 13. | PN-EN 60446:2002 | Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenie i identyfikacja - oznaczenie identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. |
| 14. | PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP) |
| 15. | PN-EN 61140:2004 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. |
| 16. | PN-IEC 60050-195:2001 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa. |
| 17. | PN-IEC 60050-826:2000 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych |
| 18. | PN-EN 62305-1:2008 | Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne |
| 19. | PN-EN 62305-2:2008 | Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem |
| 20. | PN-EN 62305-3:2009 | Ochrona odgromowa. Część 3: Szkody fizyczne i zagrożenie życia |
| 21. | PN-EN 62305-4:2009 | Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach |
| 22. | PN EN 40-1:2002 | Słupy oświetleniowe –terminy i definicje |
| 23. | PN EN 40-2:2005 | Słupy oświetleniowe –wymagania ogólne i wymiary |
| 24. | PN EN 40-3-1:2000 | Słupy oświetleniowe –konstrukcja i weryfikacja |
| 25. | PN EN 40-6:2002 | Słupy oświetleniowe –wymagania dotyczące aluminiowych słupów oświetleniowych |

W przypadku wycofania w/w norm stosować odpowiednio wprowadzone aktualizacje